## データセンター要件
【別紙２】データセンター要件一覧表
可否については既に対応している若しくは対応可能である場合は「○」を、その他の場合は「×」を記入すること。説明が必要な場合は「備考」の欄に記入すること。
No | 詳細 | 対応 | 備考
建物
1-1 | 建築基準法に規定する耐震構造建物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策及び水の被害を防止する措置が施されていること。
1-2 | 建物の出入口に防犯対策が講じられていること。
1-3 | 24時間365日の有人監視体制で、入退室者を識別・記録し、事前に許可された者のみが入館できるよう入退館管理が行われていること。
1-4 | 生体認証、IC カード等により個人レベルでの認証機能、高セキュリティレベルの物理的侵入に対するセキュリティが確保されていること。
1-5 | 通信回線の引き込みケーブルは、屋外からの引き込み口に延焼防止措置が施されていること。
1-6 | 使用するデータセンターは、CMSサーバ、WWWサーバのいずれも、首都直下型地震・東海地震・南海トラフ地震の影響を受けない、日本国内にある施設を選定すること
サーバルーム
2-1 | 屋外側の窓、外壁、天井および床から水の侵入が無いこと。
2-2 | 専用の独立した情報システム機器設置場所（サーバーエリア）であること。
2-3 | サーバルームは、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス（窒素ガス）の消火設備を設置していること。
2-4 | サーバールームの出入口には、入退室管理システム等を設置し、不正侵入等に対する監視・管理処置等の防止措置が施されていること。
2-5 | サーバールーム内には監視カメラが設置され、サーバールーム内を監視及び記録されていること。
2-6 | 第三者の出入りがあるサーバルームのラックは鍵付きラックを使用すること。
2-7 | 室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。
2-8 | 防湿、防塵対策が施されていること。
2-9 | 震度7クラスの地震発生時にもサービス提供可能な耐震、または免震構造であること。
2-10 | JIS規格に準拠した避雷設備、およびIEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システム・機器の雷サージ保護システムに対応した雷対策を講じていること。
2-11 | 自動火災報知設備、消火設備、非常照明設備が設置されていること。
運用
3-1 | ウイルス対策ソフト等により、ウイルス対策を講じていること。
3-2 | データのバックアップは、原則毎日取ること。また、バックアップ媒体は、稼働サーバとは別媒体もしくは別サーバに保存すること。
電力・空調設備
4-1 | サーバールームの電源設備は専用とすること。
4-2 | 無停電対策として、異系統による本線・予備線電源線受電方式による多重化、又はCVCF装置、非常用自家発電の連動による無停電措置が取られていること。
4-3 | サーバエリア受電容量以上の非常用自家発電設備等が設備されていること。
4-4 | 停電時においても、非常用発電機からの電源供給により空調設備の運転が可能であること。
4-5 | サーバールームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24時間365日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。
4-6 | サーバルームには、専用の空調システムにより、温度および湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること。
4-7 | サーバルームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
4-8 | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日、電源の安定供給が可能であること。
4-9 | 無停電対策として、電源が冗長化されており、UPSが設置されていること。
4-10 | 自家発電設備は、無給油で24時間以上の連続運転が可能であること。
実績
5-1 | 政府機関、地方公共団体の導入実績があること。
外部監査
6-1 | 本町が必要とする場合に、本町職員および本町の指定する者の建物への入館を許可することができる。